自贡市第三人民医院关于建设平安医院消防设施升级及整改方案

	序号
	产品名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	更换消防喷淋头
	工作原理：采用5mm玻璃球，结构强健，外形美观，适合于明装及嵌入式安装。玻璃球内装有热敏液体，常温下，玻璃球内的液相与气相共存，气相呈现为气泡；温度升高，液体膨胀，气泡变小，压力升高；温度继续升高，不断上升的压力导致玻璃球爆裂，打开水路，并通过溅水盘布水。

适用环境温度：68度洒水喷头让消感温元器件是红色的，也是最常见的，烟气温度达到68度时，感温元器件爆裂，即可喷水灭火。
安装间距：喷淋头安装间距W3.6m。
离墙距离：喷淋头离墙距离W1.8m。

最大保护面积：单只喷淋头最大保护面积12.5m²。

喷头类型：根据溅水盘形状的不同，分为以下几种：直立式用于向上安装；下垂式用于向下安装；常规式向上向下安装均可侧墙式用于在墙、梁侧安装。

产品尺寸
符合现场安装条件
	套
	840
	消防喷淋头频繁爆破且年限已久有腐蚀现象建议更换，经统计1-3号楼需更换数量为840个

	2
	更换消防烟感
	工作电压
总线DC24V 允许范围：18V～28V

环境温度
-10℃～50℃

静态电流
≤0.3mA

报警电流
≤1.5mA

相对湿度
95%,不结露

保护范围
以GB50116-2013为准

风速
≤5m/s

指示灯
报警确认灯，红色，正常工作时红灯间隔闪亮，火警时红灯常亮

壳体材料及颜色
ABS,白色

外形尺寸
符合现场安装条件

执行标准
GB4715-2005、GB4716-2005
	个
	1186
	更换升级1-3号楼消防烟感频繁误报火警及故障且年限已久灵敏度下降故障率高建议更换升级，经统计1-3号楼消防烟感数量：1186个

	3
	更换消防模块
	◆ 工作电压：DC18～28V

◆ 静态电流：≤0.4mA

◆ 相对湿度：≤95%,不结露  

◆ 外形尺寸：符合现场安装条件
◆ 触点容量：2A/30VDC

◆ 启动电流：≤1.1mA

◆ 环境温度：0℃～40℃
	个
	300
	更换升级1-3号楼消防模块数量300个

	4
	更换手动报警按钮
	工作电压
DC18～28V

监视电流
≤0.3mA

报警电流
≤1mA

环境温度
-10℃～55℃

相对湿度
≤95%,不结露

外形尺寸
符合现场安装条件
	个
	198
	更换升级1-3号楼手动报警按钮数量198个

	5
	更换消火栓按钮
	工作电压
DC18～28V

监视电流
≤0.3mA

报警电流
≤1mA

环境温度
-10℃～55℃

相对湿度
≤95%,不结露

外形尺寸
符合现场安装条件
	个
	99
	更换升级1-3号楼消火栓按钮数量99个

	6
	更换火灾显示盘
	工作电压
总线 DC18V～28V

工作电流
总线监视≤300uA

相对湿度
≤95%，不结露

外形尺寸
符合现场安装条件

电源
DC20～28V

电源静态≤17mA
电源报警≤52mA

环境温度
0℃～40℃
	个
	65
	更换升级1-3号楼火灾显示盘

	7
	更换消防主机
	电源
主电电源：AC220V（+10%，-15%） 50Hz
备电电池：DC12V/24AH（4节）

控制器容量
最多可带64个回路，每个回路最多252点，最大容量16128点
联网时最多可接64台控制器

线制
回路总线形式：无极性二总 

安装方式
琴台式

外形尺寸
符合现场安装条件

使用环境
温度：0℃-40℃
相对湿度：≤95％，不结露

包涵CR图形显示主机一套
	套
	1
	已到报废年限，需更换升级火灾自动报警系统

	8
	增加消防电源盘
	电源
主电电源：AC220V（+10%，-15%） 50Hz
备电电池：DC12V/4AH （2节）

额定输出容量
DC24V 5A

安装方式
壁挂

外形尺寸
壁挂（宽×厚×高）：符合现场安装条件
使用环境
温度：0℃～40℃
相对湿度：≤95％，不结露
	个
	20
	解决迁移主机1-3号楼不能正常联动功能，如果更换后还不能解决问题，施工方需找出问题重新解决

	9
	增加强切脱扣器
	1. 工作电压

消防强切脱扣器的工作电压通常有24V和220V两种。24V脱扣器由于其低电压特性，适用于对电压敏感的环境，如医院、实验室等。而220V脱扣器则适用于普通住宅和商业建筑，能够提供更大的功率支持

2. 切断能力

脱扣器具有较高的切断能力，能够在紧急情况下迅速切断电源。相比之下，继电器常开常闭触点的切断能力和安全性能相对较弱，不能保证在所有情况下都能够可靠地切断电源
	套
	13
	解决1-3号楼消防电源不能强切问题，如果更换后还不能解决问题，施工方需找出问题重新解决

	10
	成套稳压设备
	消防压力为0.16Mpa，立式隔膜气压罐，工作压力比0.6，标定容积300，配用水泵25LG3-105，功率N=1.5KW。

气瓶系统：气瓶组配有气瓶N只、各气瓶通过管路与一条DN25的管路相连，DN25管路与气压罐顶部相连，管路通断由电磁阀D1控制，气瓶内压力在（12MPa—15MPa）公斤，出口压力设定为系统的下限压力以下P4=0.42。平时气瓶系统并不工作一直处于休眠状态，有火灾发生时才投入工作。
	套
	1
	1号楼稳压泵损坏，建议更换

	11
	更换消防水泵
	37kW消防泵的额定流量通常为30-50L/s（108-180m³/h），扬程范围在80-120米。标准转速为2900r/min（2极电机）或1450r/min（4极电机），高效型泵组效率可达75%-82%。泵体材质一般为铸铁（常规）或不锈钢（腐蚀环境），电机防护等级为IP55（防尘防水），绝缘等级为F级
	台
	2
	3号楼消防水泵房2台泵启动有异响，建议更换。

	12
	更换安全指示牌及应急灯应急
	名称
消防应急疏散指示灯

安装方式
壁装

材质
拉丝铝合金

电池规格
镍镉电池

输入电压
AC220V/50HZ

额定功率
＜2W

应急时间
≥90min

防护等级
≥IP30

充电时间
≤20小时

环境温度
0℃~55℃

转换时间
≤0.2S

产品尺寸
符合现场安装条件
	个
	593
	1-3号楼安全指示牌及应急灯应急时间不符合要求，建议更换，数量593个

	13
	更换声光报警
	声压级≥60dB
	套
	90
	1-3号楼因年限过久经检测许多声光报警器已经不能达到《消防设施通用规范》要求的最低60dB。建议更换

	14
	修复1-3号楼

所有消火栓门把手
	能匹配现有消火栓门
	个
	100
	1-3号楼消火栓门及把手因以前材料做工问题，导致很多门把手已经损坏，建议更换

	15
	更换防火门
	耐火极限：≥乙级

隔音效果：具有良好的隔音效果，平均隔音RW>=30dB。

加强板：料厚3.0mm，采用优质电解镀锌板（比冷轧钢板具有更强的耐腐蚀、防锈能力）或不锈钢板制作，防火门内腹填实耐温1200℃以上的阻燃隔温材料（硅酸铝），表面采用静电喷塑处理。

配件：选用防火专用配件，如防火锁、防火铰链、闭门器等，也可选用应急逃生锁、常开电磁门吸等。

产品尺寸
符合现场安装条件
	套
	78
	3号楼防火门因使用频率较高时间过久导致严重变形，建议更换

	16
	微型消防车
	额定乘员 ≥ 2人


行驶速度 ≥ 25km/h

续驶里程 ≥ 70-80km
安全爬坡度  
≤15%

水箱容积 ≥ 500L
	台
	1
	微型消防站升级需求（微型消防车应配备蓄水箱，高压水泵，水枪（水炮），消防水带，灭火器，细水雾枪头，多功能转换接头）

	17
	建设智慧消防系统
	通过远程控制操作消防主机、可实现主机远程消音/复位，手/自动切换，启/停消防水泵，启/停排烟风机等功能操作，实现火灾初期的主动干预与精准处置，对消防用水、非消防用电实时监测，利用AI算法摄像头对消防占道，值班离岗进行实时监测并预警。构建“风险预警-动态监测-快速响应-长效治理”的闭环管理模式。将风险响应速度提升至秒级、全面提升消防安全治理现代化水平。
	套
	1
	升级智慧消防物联网平台实现了全场景消防设备设施的远程监测，包含火灾自动报警系统、烟感火灾探测系统、可燃气体探测系统、气体灭火控制系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防设备电源监控、消防水系统、安防监控系统等全场景消防设备的运行状态实时监测


以上内容全部包工包料包安装，包现场点位清理、程序调试，如有疑问请在合同签订前沟通解决，通过本次对全院消防设施的升级改造，使全院消防设施设备能正常联动运行工作。确保消防设施设备符合国家《消防设施通用规范》标准。

