自贡市第三人民医院

消防报警系统联动强切问题采购需求
针对医院1、2、3号楼消防自动报警系统联动问题、消防联动时电源不能强切问题、现场点位与CRT图显不匹配问题提出以下采购需求：

一、消防自动报警系统联动：需施工方清理1、2、3号楼各楼层自动报警设备是否能正常运行，对每个回路的报警电源线进行整理和检测，对自动报警系统的每个回路根据现场情况确定是否增加电源盘等设备，最终实现主机与现场设备能正常联动。

二、消防电源强切：需施工方清理1、2、3号楼各楼层的进出强电电源线，根据现场情况确定是否增加电源脱扣器和强切模块等设备，最终实现消防电源联动强切功能。

三、现场点位与CRT图显：需施工方对消防报警主机进行重新调试、编译，现场点位校对，最终实现现场点位与CRT图显相匹配。

备注：1.以上内容需施工方在报名后2个工作日内做现场查勘。
2.施工方须具备消防工程施工资质。

3.以上内容施工方需要包涵所有人工、材料、辅料、运输、修补等一切费用。

4.最终以国家认可的第三方检测机构出具的联动检测报告合格为验收依据。
武装保卫科

2025年12月9日

