10KV电气设备预试预检服务需求(2026年度)

电气设备绝缘预防性试验是保证配送电设备安全运行的重要措施。通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除或予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。  

一、项目概况：

	序号
	配送电设备名称
	配送电设施设备数量
(个）
	配电柜面数
（面）

	1
	315KVA箱变
	1
	

	2
	1000KVA干变
	2
	

	3
	1250KVA干变
	6
	

	4
	1600KVA干变
	1
	

	5
	10KV高压柜及其附属设备
	
	36

	6
	0.4KV低压柜及其附属设备
	
	114

	高低压配送电设备明细详见附件


二、本项目服务期限：一年

招标方前期对柴油发电机组进行维修维保调试，再对高低压配送电设备进行预试预检。配送电设备预试预检服务安排在夏季来临之前，具体时间以甲方安排为准。

三、质量标准

根据国家现行行业有关技术规程、规范和《电力设备预防性试验规程》 DL/T 596-2021执行，达到国家现行施工验收规范合格标准。
四、工程质量要求

1. 高低压配送电设备预试预检后，自出具报告日期起1年内（365天）为质保期。

2. 质保期内，设备发生故障，到达现场时间：2小时内（自通知乙方开始，以通讯公司通话记录时间为准）。

3.工程不得分包、转包。
五、项目主要内容

对医院10KV高压和 0.4KV配送电设施设备进行预试预检。

向供电部门办理停电申请等手续。

制定可行的停电预试预检方案，保障重要临床科室的正常用电。

10kV配送电设备及附属设备预试预检。

按预试预检要求对10kV开关柜及其附属设备，高低压电缆，继电保护装置进行预防性试验和定值核算等，试验内容必须完整、有效，不得漏项。

对10kV配送电设备及附属设备，高、低压柜及其附属设备（含仪表）进行调试除尘，
处理预试预检中发现的缺陷。

按要求对高压工器具（高压试电笔、高压绝缘棒等）和防护用品（绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套等）进行试验，并出具试验报告。

试验完成后，出具符合供电部门认可的配送电设备预试预检试验报告。

六、投标公司资质要求

依据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（发改委令 2020 年第 30 号，2025 年修订）、《安全生产许可证条例》等法规，开展 10kV 高低压配送电设备预试预检的公司，需满足以下资质要求，确保合规开展试验工作。

（一）核心准入资质

1. 承试类电力设施许可证（四级及以上）
（1）必须单独取得四级及以上“承试” 类别许可证，严禁用承装 / 承修类替代。

（2）许可证需在国家能源局官网可查，有效期内，登记范围含电力设施试验相关内容。

2. 安全生产许可证
（1）由建设主管部门核发，与承试许可证配套使用，建立健全安全生产责任制、应急预案、三级安全教育等制度。

（2）特种作业人员（高压电工、试验员等）持应急管理部门有效特种作业操作证。

3. 企业主体资格
（1）具备独立法人资格，营业执照经营范围包含 “电力设施试验”、“电气设备检测”、“10kV及以下配电设备试验” 等相关表述。

（2）近3年无重大违法记录，未列入失信名单，财务状况良好，净资产占总资产比例≥15%。

（二）人员与设备配置

1. 人员要求

（1）技术负责人：具备电力相关专业职称，有预试预检项目管理经验。

（2）试验人员：高压电工证、试验员证等齐全，且在本单位缴纳社保，非兼职人员。

（3）安全管理人员：持安全生产考核合格证书（A/B/C 证），负责现场安全管控。

2. 设备与检测能力
（1）需配备相关等级的符合 DL/T 596-2021 标准的试验设备，如绝缘电阻表、耐压试验装置、局部放电检测仪、红外测温仪等，且经计量校准合格。

（2）具备数据记录、报告出具能力，可按规程完成试验项目并提供合规报告。

七、未知缺陷处理：

配送电设施设备未知缺陷处理时，只计算材料费，不计其他费用。其中：

市场单价500元及以下材料费由投标方承担；

市场单价500元以上需及时报送招标方项目负责人，并经招标方同意后才能实施更换，费用由招标方承担。

服务商依照医院变（配）电设备设施的配置，提供《免费的维修维保材料清单》和《需付费的维修维保材料清单》（含市场单价）。
八、其他

未尽事项，请联系现场踏勘。

联系人：蒲洪亮   联系电话： 15228607513

漆楠飚   联系电话： 13990055617
后勤保障部

2026年1月29日       
附件：高低压配送电设备明细：

（一）变压器台账

	名称
	开关柜型号
	出厂编号
	额定电压电流
（A）
	刀开关
代码
	投入运行日期

	1B干式变压器
	SCB14-1250/10
	F230975
	10KV/72.2A
	901
	2023年12月

	
	
	
	400V/1804.3A
	
	

	2B箱式变压器
(西区315KVA箱变)
	S11-M-315/10-0.4
	SXY-13195
	10KV/18.19A
	902
	2014年11月

	
	
	
	400V/454.7A
	
	

	3B干式变压器
	SCB10-1600/10
	20123013
	10KV/92.4A
	903
	2013年5月

	
	
	
	400V/2309A
	
	

	4B干式变压器
（7号楼0.4KV配电室）
	SCB9-1000/10
	E2011051891
	10KV/57.7A
	904
	2011年8月

	
	
	
	400V/1443.4A
	
	

	5B干式变压器
（7号楼0.4KV配电室）
	SCB9-1000/10
	E2011051892
	10KV/57.7A
	905
	2011年8月

	
	
	
	400V/1443.4A
	
	

	6B干式变压器
	SCB14-1250/10
	F230976
	10KV/72.2A
	906
	2023年12月

	
	
	
	400V/1804.3A
	
	

	7B干式变压器
	SCB14-1250/10
	F231002
	10KV/72.2A
	907
	2023年12月

	
	
	
	400V/1804.3A
	
	

	8B干式变压器
	SCB14-1250/10
	F230970
	10KV/72.2A
	908
	2023年12月

	
	
	
	400V/1804.3A
	
	

	9B干式变压器
	SCB14-1250/10
	F231003
	10KV/72.2A
	909
	2023年12月

	
	
	
	400V/1804.3A
	
	

	10B干式变压器
	SCB14-1250/10
	F230904
	10KV/72.2A
	910
	2023年12月

	
	
	
	400V/1804.3A
	
	

	汇总：
	10台
	总容量
（KVA)
	11415
	
	


（二）门急诊大楼10KV配送电设备
1.高压配电柜台帐
	母线
	柜号
	名称
	出处、引至
	开关柜型号
	刀开关
代码
	额定电流
（A）

	10KVⅠ段母线
	1AH1
	10KV土盐线

（主供）
进线保护柜
	自10KV土盐线三医院#1环网柜913开关柜引至
	KYN28A-12
	911
	1250

	
	1AH2
	专用计量柜
（计量点1）
	
	KYN28A-12
	
	1250

	
	1AH3
	PT及避雷器柜
	
	KYN28A-12
	9018
	1250

	
	1AH4
	出线开关柜
	至#1主变（1250KVA）
	KYN28A-12
	901
	1250

	
	1AH5
	出线开关柜
	至#2主变（315KVA）
	KYN28A-12
	902
	1250

	
	1AH6
	出线开关柜
	至#1分支箱→#3主变（1600KVA）
	KYN28A-12
	912
	1250

	
	1AH7
	出线开关柜
	至#2分支箱→#4、#5主变（1000KVA）
	KYN28A-12
	913
	1250

	10KVⅠ、Ⅱ段母线
	1AH8
	母线联络柜
	
	KYN28A-12
	910
	

	10KVⅡ段母线
	2AH1
	10KV土金线

（备供）
进线保护柜
	自10KV土金线三医院#2环网柜913开关柜引至
	KYN28A-12
	921
	1250

	
	2AH2
	专用计量柜
（计量点2）
	
	KYN28A-12
	
	1250

	
	2AH3
	PT及避雷器柜
	
	KYN28A-12
	9028
	1250

	
	2AH4
	出线开关柜
	至#10主变（1250KVA）
	KYN28A-12
	907
	1250

	
	2AH5
	出线开关柜
	至#9主变（1250KVA）
	KYN28A-12
	906
	1250

	
	2AH6
	出线开关柜
	至#8主变（1250KVA）
	KYN28A-12
	905
	1250

	
	2AH7
	出线开关柜
	至#7主变（1250KVA）
	KYN28A-12
	904
	1250

	
	2AH8
	出线开关柜
	至#6主变（1250KVA）
	KYN28A-12
	903
	1250

	10KVⅠ、Ⅱ段母线
	2AH9
	母线柜
	
	KYN28A-12
	
	1250

	
	2AH10
	母线隔离柜
	
	KYN28A-12
	9102
	


2.低压柜台账：

	柜号
	名称
	柜体
型号
	开关
代码
	供电位置
	开关型号
	额定
电流(A)

	
	
	
	
	
	
	

	1#主变
	SCB14-1250/10
	1250KVA

	1#AA01柜
	低压进线柜
	GGS
	
	
	智能型万能式
断路器2500/3
	

	
	智能断路器
	
	401
	
	TGW45-3200
	2500

	1#AA02柜
	电容补偿柜
	GCS
	4011
	
	400Kvar
	

	1#AA03柜
	隔离开关
	GCS
	
	
	
	

	
	断路器
	
	401-1
	消防电力1
	MCCB-125/3200
	125

	
	断路器
	
	401-2
	消防电力2
	MCCB-125/3200
	80

	
	断路器
	
	401-3
	消防电力3
	MCCB-250/3200
	250

	
	断路器
	
	401-4
	消防电力4
	MCCB-400/3200
	315

	
	断路器
	
	401-5
	消防电力5
	MCCB-250/3200
	200

	
	断路器
	
	401-6
	消防电力6
	MCCB-125/3200
	80

	
	断路器
	
	401-7
	备用
	MCCB-125/3200
	80

	
	断路器
	
	401-8
	备用
	MCCB-125/3200
	80

	1#AA04柜
	断路器
	GCS
	401-9
	消防控制室
	MCCB-125/3200
	80

	
	断路器
	
	401-10
	消防水泵房
	MCCB-400/3200
	350

	
	断路器
	
	401-11
	消防电梯1
	MCCB-125/3200
	80

	
	断路器
	
	401-12
	消防电梯2
	MCCB-125/3200
	80

	
	断路器
	
	401-13
	应急照明总箱
	MCCB-160/3200
	160

	
	断路器
	
	401-14
	备用
	MCCB-125/3200
	80

	
	断路器
	
	401-15
	备用
	MCCB-160/3200
	160

	
	断路器
	
	401-16
	备用
	MCCB-125/3200
	125

	
	断路器
	
	401-17
	备用
	MCCB-125/3200
	80

	6#主变
	SCB14-1250/10
	

	6#AA01柜
	低压进线柜
	GCS
	406
	
	智能型万能式
断路器2500/3
	

	6#AA02柜
	电容补偿柜
	
	4061
	
	400Kvar
	

	6#AA03柜
	谐波保护柜
	
	4062
	
	A-APF/3L-300A
	300

	6#AA04柜
	断路器
	
	406-1
	制冷机房离心式水冷机组
	智能型万能式
断路器1000/3
	1000

	
	断路器
	
	406-2
	制冷机房冷冻水泵机组
	MCCB-400/3340
	350

	
	断路器
	
	406-3
	制冷机房冷却水泵机组
	MCCB-400/3340
	350

	6#AA05柜
	断路器
	
	406-4
	充电桩慢充
	MCCB-400/3340
	315

	
	断路器
	
	406-5
	充电桩快充1
	MCCB-250/3340
	225

	
	断路器
	
	406-6
	充电桩快充2
	MCCB-250/3340
	225

	
	断路器
	
	406-7
	充电桩快充3
	MCCB-250/3340
	225

	
	断路器
	
	406-8
	人防总配电箱
	MCCB-125/3340
	80

	
	断路器
	
	406-9
	备用
	MCCB-125/3340
	80

	
	断路器
	
	406-10
	备用
	MCCB-125/3340
	80

	
	断路器
	
	406-11
	备用
	MCCB-125/3340
	80

	7#主变
	SCB14-1250/10
	

	7#AA01柜
	低压进线柜
	GCS
	407
	
	智能型万能式
断路器2500/3
	

	7#AA02柜
	电容补偿柜
	
	4071
	
	400Kvar
	

	7#AA03柜
	谐波保护柜
	
	4072
	
	A-APF/3L-300A
	300

	7#AA04柜
	断路器
	
	407-1
	洁净空调室外主机1
	MCCB-400L/3340
	315

	
	断路器
	
	407-2
	洁净空调室外主机2
	MCCB-400L/3340
	315

	
	断路器
	
	407-3
	洁净空调室外主机3
	MCCB-400L/3340
	315

	
	断路器
	
	407-4
	洁净空调室外主机4
	MCCB-400L/3340
	315

	
	断路器
	
	407-5
	洁净空调室外主机5
	MCCB-400L/3340
	315

	7#AA05柜
	断路器
	GCS
	407-6
	洁净空调 盘管1
	MCCB-160L/3340
	160

	
	断路器
	
	407-7
	洁净空调 盘管2
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	407-8
	弱电机房
	MCCB-160L/3340
	160

	
	断路器
	
	407-9
	弱电机房专用空调
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	407-10
	安保消控室安保用电
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	407-11
	指挥中心
	MCCB-125L/3340
	100

	
	断路器
	
	407-12
	高低压配电室
	MCCB-125L/3340
	100

	
	断路器
	
	407-13
	柴油发电机房
	MCCB-125L/3340
	63

	
	断路器
	
	407-14
	空压机房
	MCCB-125L/3340
	100

	
	断路器
	
	407-15
	负压机房
	MCCB-125L/3340
	80

	7#AA06柜
	断路器
	
	407-16
	普通电梯裙房1
	MCCB-125L/3340
	100

	
	断路器
	
	407-17
	普通电梯裙房2
	MCCB-125L/3340
	100

	
	断路器
	
	407-18
	普通电梯塔楼1
	MCCB-125L/3340
	63

	
	断路器
	
	407-19
	普通电梯塔楼2
	MCCB-250L/3340
	200

	
	断路器
	
	407-20
	冷却塔
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	407-21
	备用
	MCCB-400L/3340
	315

	
	断路器
	
	407-22
	备用
	MCCB-250L/3340
	200

	
	断路器
	
	407-23
	备用
	MCCB-125L/3340
	100

	8#主变
	SCB14-1250/10
	

	8#AA01柜
	低压进线柜
	GCS
	408
	
	智能型万能式
断路器2500/3
	

	8#AA02柜
	电容补偿柜
	GCS
	4081
	
	400Kvar
	

	8#AA03柜
	谐波保护柜
	GCS
	4082
	
	A-APF/3L-300A
	300

	8#AA04柜
	断路器
	GCS
	408-1
	锅炉房、水泵房
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	408-2
	生活水泵房
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	408-3
	裙楼光彩照明
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	408-4
	塔楼光彩照明
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	408-5
	总图景观照明用电
	MCCB-160L/3340
	160

	
	断路器
	
	408-6
	公共走道照明总配电箱
	MCCB-400L/3340
	350

	
	断路器
	
	408-7
	备用
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	408-8
	备用
	MCCB-400L/3340
	350

	8#AA05柜
	专用计量柜
	GCS
	
	
	
	

	8#AA06柜
	断路器
	GCS
	408-9
	备用
	MCCB-250L/3340
	225

	
	断路器
	
	408-10
	影像科设备用电1
	MCCB-160L/3340
	160

	
	断路器
	
	408-11
	影像科设备用电2
	MCCB-250L/3340
	225

	
	断路器
	
	408-12
	影像科设备用电3
	MCCB-250L/3340
	225

	
	断路器
	
	408-13
	影像科设备用电4
	MCCB-400L/3340
	315

	
	断路器
	
	408-14
	备用
	MCCB-250L/3340
	250

	8#AA07柜
	断路器
	GCS
	408-15
	影像科设备用电5
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	408-16
	影像科设备用电6
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	408-17
	影像科设备用电7
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	408-18
	备用
	MCCB-125L/3340
	63

	
	断路器
	
	408-19
	4层检验科
	MCCB-400L/3340
	315

	
	断路器
	
	408-20
	备用
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	408-21
	备用
	MCCB-125L/3340
	63

	8#AA08柜
	断路器
	GCS
	408-22
	内镜中心
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	408-23
	检验科1
	MCCB-160L/3340
	160

	
	断路器
	
	408-24
	检验科2
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	408-25
	急诊急救中心
	MCCB-125L/3340
	100

	
	断路器
	
	408-26
	急诊急救中心抢救室
	MCCB-125L/3340
	50

	
	断路器
	
	408-27
	抢救室总箱1
	MCCB-125L/3340
	50

	
	断路器
	
	408-28
	抢救室总箱2
	MCCB-125L/3340
	100

	
	断路器
	
	408-29
	备用
	MCCB-125L/3340
	63

	
	断路器
	
	408-30
	ICU
	MCCB-125L/3340
	63

	
	断路器
	
	408-31
	备用
	MCCB-125L/3340
	50

	9#主变
	SCB14-1250/10
	

	9#AA01柜
	低压进线柜
	GCS
	
	
	智能型万能式
断路器2500/3
	

	9#AA02柜
	电容补偿柜
	GCS
	
	
	400Kvar
	

	9#AA03柜
	谐波保护柜
	GCS
	
	
	A-APF/3L-300A
	300

	9#AA04柜
	断路器
	GCS
	409-1
	人流、麻醉总箱
	MCCB-125L/3340
	50

	
	断路器
	
	409-2
	手术室
	MCCB-250L/3340
	200

	
	断路器
	
	409-3
	手术室、麻醉
	MCCB-125L/3340
	63

	
	断路器
	
	409-4
	诊疗、挂号、护士站、检验等03ALZyL
	MCCB-250L/3340
	250

	
	断路器
	
	409-5
	诊疗、挂号、护士站、检验等08ALZyL
	MCCB-160L/3340
	160

	
	断路器
	
	409-6
	诊疗、挂号、护士站、检验等1ALZyL
	MCCB-250L/3340
	250

	
	断路器
	
	409-7
	诊疗、挂号、护士站、检验等03-2ALZyL
	MCCB-225L/3340
	225

	
	断路器
	
	409-8
	备用
	MCCB-250L/3340
	250

	9#AA05柜
	断路器
	GCS
	409-9
	洁净空调室外主机6
	MCCB-400L/3340
	315

	
	断路器
	
	409-10
	洁净空调室外主机7
	MCCB-400L/3340
	350

	
	断路器
	
	409-11
	洁净空调室外主机8
	MCCB-400L/3340
	315

	
	断路器
	
	409-12
	充电桩快充1
	MCCB-250L/3340
	225

	
	断路器
	
	409-13
	充电桩快充2
	MCCB-250L/3340
	225

	
	断路器
	
	409-14
	备用
	MCCB-250L/3340
	250

	9#AA06柜
	断路器
	GCS
	409-15
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	409-16
	备用
	MCCB-250L/3340
	250

	
	断路器
	
	409-17
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	409-18
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	409-19
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	409-20
	备用
	MCCB-250L/3340
	250

	
	断路器
	
	409-21
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	9#AA07柜
	断路器
	GCS
	409-22
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	409-23
	备用
	MCCB-400L/3340
	400

	
	断路器
	
	409-24
	备用
	MCCB-400L/3340
	400

	
	断路器
	
	409-25
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	409-26
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	409-27
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	
	断路器
	
	409-28
	备用
	MCCB-125L/3340
	125

	10#主变
	SCB14-1250/10
	

	10#AA01柜
	低压进线柜
	GCS
	410
	
	智能型万能式
断路器2500/3
	

	10#AA02柜
	电容补偿柜
	GCS
	4101
	
	400Kvar
	

	10#AA03柜
	谐波保护柜
	GCS
	4102
	
	A-APF/3L-300A
	300

	10#AA04柜
	断路器
	GCS
	410-1
	制冷机房、螺旋式水冷机组
	智能型万能式
断路器1000/3
	800

	
	断路器
	
	410-2
	普通办公用电1
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	410-3
	普通办公用电2
	MCCB-1605L/3340
	160

	
	断路器
	
	410-4
	普通办公用电3
	MCCB-250L/3340
	200

	10#AA05柜
	断路器
	GCS
	410-5
	普通办公用电4
	MCCB-250L/3340
	250

	
	断路器
	
	410-6
	扶梯
	MCCB-250L/3340
	250

	
	断路器
	
	410-7
	新风风机、盘管1
	MCCB-250L/3340
	200

	
	断路器
	
	410-8
	新风风机、盘管2
	MCCB-400L/3340
	400

	
	断路器
	
	410-9
	新风风机、盘管3
	MCCB-160L/3340
	160

	
	断路器
	
	410-10
	汇流排、液氧罐区
	MCCB-125L/3340
	63

	
	断路器
	
	410-11
	避难间用电
	MCCB-125L/3340
	80

	
	断路器
	
	410-12
	备用
	MCCB-125L/3340
	80


3.自备电源柜台账

	柜号
	名称
	柜体型号代码
	开关代码
	开关型号
	额定电流(A)
	说明

	FA01
	进线柜
	GCS/FA01
	F401
	TGW1N-4000/4
	4000
	柴油发电机低压进线总路1

	FA02
	出线柜
	GCS/FA02
	F401-1
	TGW45-2000H/3
	2000
	至发电机低压2段CF-1AA01柜

	FA03
	出线柜
	GCS/FA03
	F401-2
	TGW45-2000H/3
	2000
	保障负荷备用

	FA04
	出线柜
	GCS/FA04
	F401-3
	TGW45-2000H/3
	2000
	消防负荷备用

	FA05
	出线柜
	GCS/FA05
	F401-4
	TGW45-2000H/3
	2000
	至发电机低压3段CF-2AA01柜

	CF-1AA01
	进线柜
	GCS/CF-1AA01
	F402
	TGW45-2000H/3
	2000
	柴油发电机低压进线总路2

	CF-1AA02
	出线柜
	GCS

/CF-1AA02
	F402-1
	MCCB-125L/3340
	80
	安保消控室安保用电01-3ALJK

	
	
	
	F402-2
	MCCB-125L/3340
	80
	避难间用电09-ALZbnj

	
	
	
	F402-3
	MCCB-125L/3340
	100
	指挥中心13-ALzhzx

	
	
	
	F402-4
	MCCB-125L/3340
	100
	高低压配电房01-3ALpdf

	
	
	
	F402-5
	MCCB-125L/3340
	63
	柴油发电机房01-3ALfdjf

	
	
	
	F402-6
	MCCB-250L/3340
	200
	手术室05-2ALZss

	
	
	
	F402-7
	MCCB-125L/3340
	63
	手术室、麻醉05-2ALyLss

	
	
	
	F402-8
	MCCB-400L/3340
	350
	公共走道照明总配电箱01-3ALZr

	
	
	
	F402-9
	MCCB-160L/3340
	160
	弱电机房01-1ALrd

	
	
	
	F402-10
	MCCB-125L/3340
	80
	生活水泵房B1-2APsssbf

	CF-1AA03
	出线柜
	GCS/CF-1AA03
	F402-11
	MCCB-125L/3340
	80
	内镜中心06-1ALnj

	
	
	
	F402-12
	MCCB-125L/3340
	160
	检验科04-1ALZjyk

	
	
	
	F402-13
	MCCB-125L/3340
	125
	检验科06-1ALjyk

	
	
	
	F402-14
	MCCB-125L/3340
	100
	急诊急救中心02-1ALZjz

	
	
	
	F402-15
	MCCB-125L/3340
	50
	急诊急救中心抢救室02-1ALZqjs

	
	
	
	F402-16
	MCCB-125L/3340
	50
	抢救室总箱02-2ALqjsr

	
	
	
	F402-17
	MCCB-125L/3340
	100
	抢救室总箱08-ALqjsr

	
	
	
	F402-18
	MCCB-125L/3340
	63
	人流、麻醉总箱05-1ALyLr

	
	
	
	F402-19
	MCCB-250L/3340
	225
	ICU   OB-ALicu

	
	
	
	F402-20
	MCCB-250L/3340
	225
	景观照明

	CF-1AA04
	进线柜
	GCS/CF-1AA04
	F411
	智能型万能式
断路器2000/3
	
	应急移动发电机快速接口进线

	CF-2AA01
	进线柜
	GCS/CF-2AA01
	F403
	TGW45-2000H/3
	2000
	柴油发电机低压进线总路3

	CF-2AA02
	出线柜
	GCS/CF-2AA02
	F403-1
	MCCB-125L/3340
	125
	消防电力03-1APEpy

	
	
	
	F403-2
	MCCB-125L/3340
	80
	消防电力06-2ACEpy

	
	
	
	F403-3
	MCCB-250L/3340
	250
	消防电力APE-wd

	
	
	
	F403-4
	MCCB-400L/3340
	315
	备用

	
	
	
	F403-5
	MCCB-250L/3340
	200
	B1-2APE

	
	
	
	F403-6
	MCCB-125L/3340
	80
	B1-3APE

	
	
	
	F403-7
	MCCB-125L/3340
	80
	备用

	
	
	
	F403-8
	MCCB-125L/3340
	80
	备用

	CF-2AA03
	出线柜
	GCS/CF-2AA03
	F403-9
	MCCB-250L/3340
	200
	消防控制室01-3ALExks

	
	
	
	F403-10
	MCCB-125L/3340
	80
	消防水泵房B1-2APExfb

	
	
	
	F403-11
	MCCB-400L/3340
	350
	消防电梯APEdt1-wd

	
	
	
	F403-12
	MCCB-125L/3340
	80
	消防电梯APEdt2-wd

	
	
	
	F403-13
	MCCB-125L/3340
	80
	应急照明总箱01-3LBZr

	
	
	
	F403-14
	MCCB-160L/3340
	160
	备用

	
	
	
	F403-15
	MCCB-125L/3340
	80
	备用

	
	
	
	F403-16
	MCCB-125L/3340
	80
	备用

	
	
	
	F403-17
	MCCB-400L/3340
	350
	备用

	CF-2AA04
	进线柜
	GCS/CF-2AA04
	F412
	智能型万能式
断路器2000/3
	
	应急移动发电机快速接口进线

	
	直流
电源柜
	GCS
	
	
	
	

	
	联络柜
	GCS
	
	
	
	


（三）七号楼10kV配送电设备：

1.高压配电柜台帐
	区域
	柜号
	名称
	开关柜型号
	出厂编号
	额定电压电流
（KV/A）
	刀开关

代码
	断路器型号

	七号楼二级高压配电室
	N1
	10KV进线柜
由10KVⅠ段母线#2分支箱接入
	KYN28A-12
	1105125
	12KV/150A
	911
	SBD-12P           (1250A/31.5KA)

	
	N2
	计量I柜
自2023年12月17日起停用
	KYN28A-12
	1105126
	12KV/150A
	9111
	

	
	N3
	 电压互感器I柜 
	KYN28A-12
	1105127
	12KV/100A
	9006
	

	
	NA
	母线带电
自2023年12月17日起停用
	KYN28A-12
	12A202
	10KV/100A
	903
	SBD-12P           (1250A/31.5KA)

	
	N4
	#4变压器柜
	KYN28A-12
	1105128
	12KV/100A
	901
	

	
	N5
	10KV母联柜
	KYN28A-12
	1105129
	12KV/100A
	900
	

	
	N6
	10KV隔离柜
	KYN28A-12
	1105130
	12KV/100A
	9002
	

	
	N7
	#5变压柜
	KYN28A-12
	1105131
	12KV/100A
	902
	SBD-12P           (1250A/31.5KA)

	
	N8
	母线带电
自2023年12月17日起停用
	KYN28A-12
	1105132
	12KV/100A
	9007
	

	
	N9
	自2023年12月17日起停用
	KYN28A-12
	1105133
	12KV/150A
	9212
	

	
	N10
	自2023年12月17日起停用
	KYN28A-12
	1105134
	12KV/150A
	921
	SBD-12P           (1250A/31.5KA)

	
	#4干式变压器
	SCB9-1000/10
	E20 11051891
	高压侧:
10KV/57.7A
	于2011年8月投入运行

	
	
	
	
	低压侧:
400V/1443.4A
	

	
	#5干式变压器
	SCB9-1000/10
	E20 11051892
	高压侧:
10KV/57.7A
	于2011年8月投入运行

	
	
	
	
	低压:
400V/1443.4A
	


低压配电柜台账

	柜号
	名称
	柜体
型号
	柜体
位置
	开关
代码
	开关型号
	额定
电流(A)
	供电位置

	1B-1
	隔离开关
	GGD
	
	401
	NA1-2000
	2000
	

	
	智能断路器
	
	
	4011
	HD13BX-2000/31
	2000
	

	1B-2
	电容补偿柜
	GGD
	
	406
	HR3BX-600/32
	600
	

	出线柜1B-3
	隔离开关
	GGD
	
	4111
	HD13BX-1000/31
	1000
	

	
	断路器
	
	正面
	①
	XKM1-250N/3330
	200
	

	
	断路器
	
	
	③
	XKM1-250N/3330
	200
	

	
	断路器
	
	
	⑤
	XKM1-400H/3330
	250
	

	
	断路器
	
	
	⑥
	XKM1-250N/3330
	200
	

	
	断路器
	
	背面
	②
	XKM1-250N/3330
	200
	2号楼应急照明

	
	断路器
	
	
	④
	XKM1-250N/3330
	200
	

	
	断路器
	
	
	⑦
	NM10-100/330
	100
	布类供应室空调

	
	断路器
	
	
	⑧
	XKM1-400H/3330
	250
	计算机数据中心

	出线柜1B-4
	隔离开关
	GGD
	
	4121
	HD13BX-1000/31
	1000
	

	
	断路器
	
	正面
	①
	NM1-250S
	250
	

	
	断路器
	
	
	②
	NM1-250S
	250
	

	
	断路器
	
	
	③
	NM1-250S
	250
	

	
	断路器
	
	背面
	④
	NM1-250S
	250
	2号楼抢救室等市电

	
	断路器
	
	
	⑥
	XKM1-400H/3330
	400
	发热门诊

	
	断路器
	
	
	⑦
	NM1-250S
	250
	2号楼电梯

	出线柜1B-5
	隔离开关
	GGD
	
	4131
	HD13BX-600/31
	600
	

	
	断路器
	
	正面
	①
	XKM1-400H/3330
	400
	1号楼1-3层电源

	
	断路器
	
	
	③
	XKM1-400H/3330
	315
	1号楼5-8层电源

	
	断路器
	
	
	⑤
	XKM1-100N/3330
	63
	

	
	断路器
	
	
	⑦
	XKM1-400H/3330
	400
	2号楼照明

	
	断路器
	
	背面
	②
	XKM1-400H/3330
	315
	科教楼、传染性疾病科

	
	断路器
	
	
	④
	XKM1-100N/3330
	80
	电动汽车充电桩

	
	断路器
	
	
	⑥
	XKM1-400H/3330
	63
	

	
	断路器
	
	
	⑧
	CDM3-630F/3300
	630
	消毒中心蒸汽发生器

	出线柜1B-6
	隔离开关
	GGD
	
	4141
	HD13BX-1000/31
	1000
	

	
	断路器
	
	正面
	①
	XKM1-100N/3330
	63
	低压配电室空调

	
	断路器
	
	
	③
	XKM1-100N/3330
	100
	粒子植入治疗中心

	
	断路器
	
	
	⑤
	XKM1-100N/3330
	250
	配电室照明1

	
	断路器
	
	
	⑦
	XKM1-100N/3330
	20
	1B温控合闸指示

	
	断路器
	
	背面
	②
	XKM1-100N/3330
	50
	

	
	断路器
	
	
	④
	NXM-600S/3330
	630
	门诊部

	
	断路器
	
	
	⑥
	XKM1-400H/3330
	250
	低配室1#+2#端子箱

	
	断路器
	
	
	⑧
	XKM1-100N/3330
	100
	

	出线柜1B-7
	隔离开关
	GGD
	
	4151
	HD13BX-600/31
	600
	

	
	断路器
	
	正面
	①
	XKM1-250N/3330
	200
	

	
	断路器
	
	
	③
	XKM1-100N/3330
	32
	

	
	断路器
	
	
	④
	XKM1-400H/3330
	250
	2号楼空调2柜

	
	断路器
	
	
	⑧
	XKM1-250N/3330
	160
	污水处理站

	
	断路器
	
	背面
	②
	XKM1-250N/3330
	200
	

	
	断路器
	
	
	⑤
	XKM1-100N/3330
	50
	

	
	断路器
	
	
	⑦
	XKM1-100N/3330
	250
	1号楼CT室

	1B-8
	母联柜
	GGD
	
	400/4001
	XKW1-2000/3
	2000
	

	出线柜2B-5
	隔离开关
	GGD
	
	4002
	HD13BX-600/31
	600
	

	
	断路器
	
	正面
	⑥
	NM1-250S
	250
	1号楼应急主电源

	
	断路器
	
	背面
	④
	XKM1-100N/3330
	250
	直流屏

	
	隔离开关
	
	
	4241
	HD13BX-600/31
	600
	

	
	断路器
	
	正面
	⑤
	XKM1-250N/3330
	200
	后勤保障楼

	
	断路器
	
	
	⑦
	XKM1-400H/3330
	250
	1号楼消防电源

	
	断路器
	
	背面
	③
	XKM1-100N/3330
	20
	2B温控                                                       配电室照明2路

	
	断路器
	
	
	⑧
	XKM1-400H/3330
	250
	MR主电源

	出线柜2B－4
	隔离开关
	GGD
	
	4231
	HD13BX-1500/31
	1500
	

	
	断路器
	
	正面
	①
	NM10-600/330
	600
	消毒中心楼

	
	断路器
	
	
	④
	XKM1-100N/3330
	250
	1号楼1-3号电梯

	
	断路器
	
	
	⑥
	NM1-400S
	315
	1号楼血透室

	
	断路器
	
	背面
	③
	XKM1-100N/3330
	32
	MR辅助电源

	
	断路器
	
	
	⑧
	NXM-600S/3330
	630
	1号楼空调2路

	出线柜2B-3
	隔离开关
	GGD
	
	4211
	HD13BX-600/31
	600
	

	
	断路器
	
	正面
	⑤
	NM1-400S
	315
	2号楼空调1路

	
	断路器
	
	背面
	⑧
	NM1-400S
	315
	1号楼空调1路

	
	隔离开关
	
	
	4221
	HD13BX-600/31
	600
	

	
	断路器
	
	正面
	①
	FAM2L-630L
	630
	3B应急市电

	
	断路器
	
	背面
	②
	NM1-250S
	250
	

	
	断路器
	
	
	④
	NM1-250S
	250
	

	2B-2
	电容补偿柜
	GGD
	
	407
	HR3BX-600/32
	600
	

	2B-1
	隔离开关
	
	
	402
	XKW1-2000/3
	2000
	

	
	智能断路器
	
	
	4022
	HD13BX-2000/31
	2000
	


自备电源柜台账

	柜号
	名称
	柜体

型号
	开关

代码
	开关型号
	额定

电流
	供电位置

	FD1
	正面
	进线柜
	WKGGD
	4022
	HS13-1000/31
	1000A
	

	
	反面
	
	
	
	
	
	外接应急电源刀闸

	FD2
	
	出线柜
	WKGGD
	4311
	FAW1-2000
	630A
	3号楼自备电源进线柜

	FD3
	正面
	出线柜
	WKGGD
	4321
	NM1-250S
	250A
	2号楼电梯

	
	
	
	
	
	NM1-250S
	250A
	2号楼抢救室

	
	
	
	
	
	NM1-250S
	250A
	2号楼应急电源

	
	反面
	
	
	
	NM1-250S
	250A
	1号楼应急电源

	
	
	
	
	
	NM1-250S
	250A
	1号楼消防电梯、护士站

	
	
	
	
	
	XKM1-100N/3330
	63A
	高压配电室

	FD4
	正面
	出线柜
	WKGGD
	4331
	NM1-250S
	250A
	

	
	
	
	
	
	XKM1-400H/3330
	400A
	科教楼、老财务楼、公共卫生中心

	
	
	
	
	
	XKM1-400H/3330
	400A
	计算机中心

	
	反面
	
	
	
	XKM1-400H/3330
	400A
	1号楼血透室

	
	
	
	
	
	XKM1-400H/3330
	250A
	1号楼电梯

	
	
	
	
	
	NM1-250S
	250A
	

	直流电源柜
	
	
	GZDW-38Ah/220V
	
	


（四）一号楼低压配电室台账

	柜号
	名称
	柜体型号
	开关代码
	开关型号
	额定电流
	供电位置

	1B-5-1-01
	出线柜
	GGD
	
	
	
	

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	6层照明

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	7层照明

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3200
	40A
	8层照明

	1B-5-1-02
	出线柜
	GGD
	
	
	
	

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	5层照明

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	3层照明

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	2层照明

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3200
	40A
	1层照明

	2B-5-消防01柜
	出线柜
	GGD
	
	
	
	

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3200
	80A
	消防电梯常用电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3300
	40A
	七层热循环电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3200
	20A
	层面排风机电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3200
	20A
	消防排风常用电源

	2B-5-消防02柜
	出线柜
	GGD
	
	
	
	

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3300
	80A
	消防电梯备用电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3300
	40A
	原建风机备用电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3200
	20A
	新建风机备用电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3200
	20A
	消防排风备用电源

	空调01柜
	出线柜
	GGD
	
	
	
	

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	四层空调

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	三层空调

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	二层空调

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3300
	63A
	一层空调

	空调02柜
	出线柜
	GGD
	
	NM1LE-630H4008
	630A
	

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	五层空调

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	六层空调

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	七层空调

	
	空气开关
	
	
	NM1-250S/3300
	125A
	八层空调

	双电源柜
	总断路器
	GGD
	
	
	
	

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3300
	80A
	一层护士站电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3300
	80A
	二层护士站电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/3300
	80A
	五、六层护士站电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/33002
	63A
	四层护士站电源

	
	空气开关
	
	
	NM1-125S/33002
	63A
	一号楼庭院灯电源


（五）二号楼低压配电室台账

	柜号
	名称
	柜体型号
	开关代码
	开关型号
	额定电流
	供电位置

	空调01出线柜
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	80A
	负一层空调

	
	空气开关
	
	
	NXM-250S/3300
	160A
	一层空调（康复科）

	
	空气开关
	
	
	NXM-250S/3300
	180A
	二层空调（肿瘤科）

	空调02出线柜
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	50A
	汇流排

	
	空气开关
	
	
	NXM-160S/3300
	160A
	三层空调

	
	空气开关
	
	
	NXM-160S/3300
	160A
	四层空调

	病区照明出线柜
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	40A
	空气能热水器

	
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	80A
	一、二层康复中心

	
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	80A
	一层康复科病区

	
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	80A
	二层病区

	
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	63A
	三层病区

	
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	63A
	四层病区

	双电源转换出线柜
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	63A
	总电源

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	一层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	二层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	三层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	四层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	消防水泵

	双电源市电出线柜
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	63A
	总电源

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	一层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	二层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	三层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	四层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	消防水泵

	双电源自备电源出线柜
	空气开关
	
	
	NXM-125S/3300
	63A
	总电源

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	一层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	二层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	三层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	四层护士站

	
	空气开关
	
	
	NXM-63S/3300
	32A
	消防水泵


（六）三号楼配电室配送电设备：

1.高压配电柜台帐
	区域
	柜号
	名称
	开关柜型号
	出厂编号
	额定电压电流
（KV/A）
	备注

	三号楼配电室
	
	高压进线柜
由10KVⅠ段母线#2分支箱接入
	
	
	
	

	
	
	#3干式变压器
	SCB10-1600/10
	20123013
	高压侧:
10KV/92.4A
	于2013年5月投入运行

	
	
	
	
	
	低压侧:
400V/2309A
	


2.低压配电柜台账

	柜号
	名称
	柜体

型号
	开关型号
	额定电流

（A）
	供电位置

	1600KVA干式变压器
	
	SCB10-1600/10
	10KV/92.4A
	2013年5月投入运行

	
	
	
	400V/2309A
	

	1D
高压进线柜
	隔离开关
	
	
	
	由10KVⅠ段母线#2分支箱接入

	
	空气开关
	
	
	
	

	2D

电容补偿柜
	隔离开关
	GGD
	
	
	

	3D

电容补偿柜
	隔离开关
	GGD
	
	
	

	4D
出线柜
	正面
	隔离开关
	GGD
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	225
	五层

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	225
	消防电梯1

	
	
	空气开关
	
	FAM2-400M/3
	250
	7至9层动力

	
	背面
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	250
	屋顶中央空调

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	生活泵房

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	100
	6层平台

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	电梯

	5D
出线柜
	正面
	隔离开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	FAM2-400M/3
	250
	介入室

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	未标注

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	未标注

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	未标注

	
	背面
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	100
	消防泵

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	100
	泵房应急照明

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	180
	一层中央空调、室外照明

	
	
	空气开关
	
	NM1-250S/3300
	125
	十四层会议室

	6D
出线柜
	正面
	隔离开关
	GGD
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	FAM2-800M
	400
	十四层中央空调外机

	
	
	空气开关
	
	FAM2-800M
	400
	五层设备夹层网络机房

	
	
	空气开关
	
	FAM2-800M
	400
	五层设备夹层净化空调

	
	
	空气开关
	
	FAM2-800M
	400
	六层中央空调外机

	7D
总出线柜
	正面
	隔离开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	
	

	8D
出线柜
	正面
	隔离开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	80
	一层设备箱、网络机房

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	80
	大厅照明、监控机房

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	80
	消防泵房应急配电箱

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	180
	产房双电源柜市电

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	125
	ICU双电源柜市电

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	180
	四层

	
	背面
	空气开关
	
	XKM1-400H/3330
	400
	放射科骨密度（监控室隔壁）

	9D
出线柜
	正面
	隔离开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	消控、应急、弱机、监机

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	180
	一至三层照明（至2层）

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	225
	四至六层照明（至5层）

	
	背面
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	180
	二层中央空调

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	225
	十至十二层照明

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	225
	七至九层照明

	自备电源进线柜
	正面
	隔离开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	
	

	自备电源出线柜
	正面
	隔离开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	40
	消防控制室

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	未标注

	
	
	空气开关
	
	XKM1-250N/3330
	100
	弱机

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	80
	未标注

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	125
	未标注

	
	
	空气开关
	
	FAM2-225M/3
	180
	至4层

	自备电源出线柜
	正面
	隔离开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	3-4电梯

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	3-3电梯

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	63
	未标注

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	100
	泵房消火栓

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	100
	泵房喷淋

	
	
	空气开关
	
	FAM2-100M/3
	40
	泵房照明

	
	背面
	空气开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	
	

	
	
	空气开关
	
	
	
	


（七）西区配送电设备：
1. 315KVA箱式变压器

	柜号
	名称
	柜体

型号
	开关型号
	额定

电流
	备注

	315KVA箱式变压器
	
	S11-M-315/10-0.4
	10KV/18.19A
	2014年11月投入运行

	H1
	高压室

进线柜
	HXGN-12
	
	
	315KVA高压室进线柜
由10KVⅠ段母线902出线柜接入

	H2
	高压室进线保护柜
	HXGN-12
	
	
	

	H3
	高压室PT柜
	HXGN-12
	
	
	

	315KVA低压室进线柜
	空气开关
	HXGN-12
	
	
	

	315KVA低压室出线柜
	正面
	空气开关
	GGD
	CDM1-400L/3300
	315
	至西区配电室体检中心

	
	
	空气开关
	
	CDM1-400L/3300
	250
	至西区信息楼

	
	
	空气开关
	
	CDM1-100L/3300
	100
	至体检中心2层MR室

	
	背面
	空气开关
	
	CDM1-100L/3300
	100
	未标注

	
	
	空气开关
	
	NM1-400S/3300
	315
	未标注

	
	
	空气开关
	
	CDM1-400L/3300
	315
	至西区配电室01柜

	
	
	断路器
	
	NXC-47
	16
	未标注

	
	
	断路器
	
	NXC-47
	63
	未标注

	
	
	断路器
	
	NXC-47
	63
	未标注


西区低压配电室：

	0.4KV配电室
01配电柜
	隔离开关
	GGD
	
	
	

	
	总断路器
	
	NM1LE-400S/4300A
	315
	

	
	空气开关
	
	NM1-63S/3300
	25
	备用

	
	空气开关
	
	NM1-63S/3300
	25
	备用

	
	空气开关
	
	NM1-250S/3300
	100
	行政楼一层

	
	空气开关
	
	NM1-250S/3300
	100
	行政楼二层

	
	空气开关
	
	NM1-250S/3300
	160
	行政楼三层

	
	空气开关
	
	NM1-250S/3300
	100
	行政楼四层

	
	空气开关
	
	NM1-250S/3300
	100
	营养科操作间

	0.4KV配电室
02配电柜
	隔离开关
	GGD
	
	
	

	
	总断路器
	
	NM1LE-400S/4300A
	315
	

	
	空气开关
	
	NM1-63S/3300
	25
	备用

	
	空气开关
	
	NM1-63S/3300
	25
	备用

	
	空气开关
	
	NM1-63S/3300
	25
	备用

	
	空气开关
	
	NM1-63S/3300
	40
	备用

	
	空气开关
	
	NM1-250S/3300
	180
	一层食堂

	
	空气开关
	
	NM1-250S/3300
	180
	二层体检中心

	
	空气开关
	
	NM1-250S/3300
	180
	三层体检中心

	
	空气开关
	
	NM1-125S/3300
	80
	四层大会议室

	
	空气开关
	
	NM1-63S/3300
	50
	应急照明

	
	空气开关
	
	NM1-125S/3300
	80
	西区电梯


（八）济慈医疗部0.4KV配送电设备台账
	柜号
	名称
	柜体

型号
	开关型号
	额定电流
	供电位置

	0.4KV

配电室
进线柜
	隔离刀闸
	
	
	1000
	自10KV华自线/A1-3小区315KVA变压器低压出线柜三医院断路器引入

	
	断路器
	
	NXM-630S/3300
	630
	至照明插座出线柜

	
	断路器
	
	NXM-630S/3300
	630
	至空调出线柜

	0.4KV
出线柜
（照明插座）
	总断路器
	XL-21
	NXM-630S/3300
	630
	照明插座总断路器

	
	断路器
	
	NXM-125S/3300
	125
	空

	
	断路器
	
	NXM-125S/3300
	100
	空

	
	断路器
	
	NXM-125S/3300
	100
	发电机照明

	
	断路器
	
	NXM-63S/3300
	40
	负压机房

	
	断路器
	
	NXM-63S/3300
	40
	

	
	断路器
	
	NXM-400S/3300
	315
	至双电源柜

	
	断路器
	
	NXM-250S/3300
	200
	至二层（配电间）

	
	断路器
	
	NXM-125S/3300
	100
	至一层（放射科）

	0.4KV
出线柜
（空调）
	总断路器
	XL-21
	NXM-400S/3300
	315
	

	
	断路器
	
	NXM-125S/3300
	100
	至1#空调外机
（二层医疗部最左侧至过道第三间）

	
	断路器
	
	NXM-63S/3300
	63
	至7#空调外机（二层社区内侧党建、抢救室、会议室、预检台、留观室）

	
	断路器
	
	NXM-63S/3300
	63
	至3#空调外机
（一层医疗部输液室、大厅）

	
	断路器
	
	NXM-63S/3300
	63
	至4#空调外机
（二层大厅（含主任办公室）

	
	断路器
	
	NXM-125S/3300
	100
	至5#空调外机
（放射科、中医科、大厅）

	
	断路器
	
	DZ47-63
	63
	临时外接电源

	
	断路器
	
	NXM-63S/3300
	63
	至2#空调外机
（二层医疗部大厅至左侧第5间）

	
	断路器
	
	NXM-125S/3300
	100
	至6#空调外机
（二层社区靠马路侧、含过道）

	0.4KV
双电源
转换柜
	双电源
自动转换开关
	XL-21
	GCO4-630/4P
	630
	

	
	断路器
	
	RCM1-400H/3300
	400
	至双电源出线柜

	0.4KV
双电源
出线柜
	总断路器
	XL-21
	NXM-400S/3300
	315
	

	
	断路器
	
	NXM-63S/3300
	40
	

	
	断路器
	
	NXM-125S/3300
	125
	

	
	断路器
	
	NXM-125S/3300
	100
	

	
	断路器
	
	NXM-250S/3300
	160
	




