
自贡市第三人民医院消防设施维护保养需求

根据《消防法》第三十四条消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。

一.维护保养单位需要具备以下资质和相关资料

1.维保企业营运执照/法人证书/资质或资格证书；

2.维保专业技术人员职称证书和消防机构培训或专业考试合格证书；

3.消防检修设备和仪表证明；

4.消防设施安装、调试和维保工程业绩证明及用户评价资料；

二．消防设施维护保养基本要求

1.建筑消防设施维修保养内容包括建筑消防设施、设备、部件及其管网、管线等组件的维修、更换和保养。 

2.建筑消防设施、设备及其组件需移动到安装使用地点以外的场所进行维修保养的，拆除故障设施、设备、组件时应按相关规定更换合格的备用品。 

3 建筑消防设施、设备及其组件在现场维修保养期间可能导致失效时，应按相关规定采取有效的消防安全措施，或暂停使用该区域。 

4.火灾探测报警产品维修应按照 GB 29837 的规定执行，维修保养作业完成后按规定接入复检合格后正常启用。 

5.建筑消防设施维修保养时应填写《四川省消防系统维护保养记录表报告》，完成维护保养后出具《四川省消防系统维护保养记录表报告》，维修完成后填写消防设施维修记录；维修、维护保养资料的存档时间不应少于五年。

三、维护保养场所及内容

1.甲方所属场所，医院院本部、门急诊大楼、西区、济慈医疗部及社区所有区域。

2.维护保养内容：图形显示装置、消防广播、消防电话、火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、疏散指示和应急照明系统、防排烟系统、消防泵房、消防联动系统、防火门、灭火器等。

四、合同期限

    2026年5月1日起至2029年4月30日止。（服务期内若省消防总队有新规出台，则按照最新规定执行，具体执行情细节由甲乙双方协商确定）。

五、乙方建筑消防设施维修保养工作职责，其主要工作内容如下：

1.负责并协助消防设备使用单位编制和完善消防设施日常检查测试操作规程和管理制度：

2.按照国家相关消防规范规定，对甲方委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系统功能性操作试验检查及维修，并将技术性能测试检查，消防系统功能性操作试验检查及修缮结果报甲方备查。

3.在甲方委托其维护保养的消防设施出现故障或不正常现象时，应及时负责进行维修，恢复消防系统的正常状态，并向甲方提供故障原因的调查分析报告。

4.建筑物进行改建或重新进行室内装修时，对所属区域的消防设施的恢复开通状况和功能进行检查测试。

5.建筑物进行改建或重新进行室内装修时，导致感烟探测器等消防设施拆卸、改变位置（敷设管线）安装时，负责协助甲方制定消防设施整改方案。

6.建筑物使用性质或室内装修改变，需要增加消防设施时，负责协助甲方制定消防设施改建方案：

7.对委托维护保养的消防设施每月度出具《消四川省消防系统维护保养记录表》交甲方备案或批示，并由甲方按规定报消防监督部门备案。

8.消防设施维护保养合同有效期内，消防设施发生非正常启动或故障，在接到甲方通知后，紧急情况下30分钟内派专业人员到达现场处置或维修，一般情况下1小时内派专业人员到达现场维修。

9.指定专人负责甲方消防设施维护保养工作，联系人：

10.在接受甲方委托负责消防设施维护保养合同有效期内，每个季度内应至少组织一次甲方操作人员专业培训，并将培训内容和培训记录等相关资料提交甲方备案。

11.对下列重大问题向甲方及时提出整改意见，并报请甲方整改和更换其消防设施：

（1）由于设备老化、或者设备及原安装本身固有的质量问题致使消防设施出现重大故障或功能瘫痪。

（2）消防设备已经淘汰或其品牌不明及相关资料不齐，零配件无法保证。

12.及时有效地配合公安消防监督部门进行消防检查，并保证职能部门检查达到标准。

13.维修及维护保养时，所有辅材及一次性总价在200元以下的设备、配件由乙方负责，其他设施设备由甲方支付材料费，乙方免费更换。如进行改造或新建，甲乙双方另行商定相关费用。如消防设施设备损坏属人为造成，乙方在维修时收取一定的人工费用。

14.乙方应严格按照建筑消防设施维护保养标准及维修规范进行维护保养及维修工作，如工作内容和质量与合同要求不符的应立即返工，造成一切损失；所有责任和发生的费用均由乙方负责承担。乙方若不能按时保质保量提供维修保养服务，甲方可扣罚维护保养费200元-2000元/次直至解除合同。

15.甲方每月对乙方进行维护保养及维修情况考核。
六、乙方严格按照维护保养规程及技术标准进行维护保养 

火灾自动报警及联动控制系统的维护保养规程

    1.集中控制器（包括区域或报警器）每月试验火灾报警控制器的基本功能并对备用电源进行充放电试验1-2次，主电源和备用电源自动切换试验1-3次。

2.探测器：每月试验（不少于10/100）探测器的报警功能是否正常，并排除探测器的故障。

3.两年后每三年全总清洗一遍，并和响应阀值及其它必要功能试验。

4.用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示功能。

5.手动报警按钮：每月试验（每月不少于10%）报警按钮的功能是否正常。

6.对联动系统（图像监控联动）的维护保养：每年至少对消防控制设备模拟、自动试验1-3次，试验消防控制设备的控制显示功能。

消防给水系统的维护保养操作规程

1.喷淋头维护保养（排除喷淋头上的油污、涂料等）：每月（不少于10%）应对喷淋头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷淋头应及时更换；当喷淋头上有异物时应及时清除，更换

2.管路系统的维护保养：

（1）检查稳压泵的启动频率，管网有无渗漏；管网有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题及时处理。

(2）清除堵塞：系统管道中，可能因某种残留如砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁绣等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。            每月需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管内的水质良好，并水流指示器报警功能进行检查。

3.报警阀的维护保养：

对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能、密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常；每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常，对安装的压力表要定期检查；检查报警前后压力表指示是否正常。

4.气压罐的维护保养：

  （1).打开排气阀，检查是否能够自动加压。

（2）.打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

（3）.打开排气阀试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力高造成危险，应慢慢将阀门打开。

5.水源及消防水泵房的维护保养：

(1).消防水泵房接合器的接口及附件应每月检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全、接口与盖板牢固。

(2).检查消防水池的水位能否保持消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池中阀门是否处于正常状态；有无受冻的可能。

（3）.检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。并应对保证消防用水不挪作他用的措施进行检查，发现故障应及时进行处理。

（4）.水位计、压力表工作是否正常，压力表指针是否正确。

（5）.每年应对水源的供水能力进行一次测定，室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次核实是否处于全开状态。

（6）.每一年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

6.对消防水泵的维护保养：

（1）.检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；消防水泵应每月启动运转1-3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转1-3次。

（2）.手动、自动控制启动水泵1-3次，查信号是否有反馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热、异响等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否需要加油。

（3）.主、备泵能否自动切换，启动水泵/打开试验阀，利用流量及检查压力的流量，启动前应注意各个阀门的启闭状态。

（4）.压力表是否变形、水泵启动后是否正常。

（5）.每两年对消防泵检修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

7.控制柜的维护保养：

电源控制柜有无变形、损伤、腐蚀，线路图及操作说明身份齐全；

电压、电流表的指针是否在规定的范围内。续电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关控制盘的指示灯是否正常；各导线连接处是否松脱，包皮是否损伤。

8.水泵电机的维护保养：

电动机轴承润滑油是否充足，有无严重脏污、变质现象；转动转轴，检查旋转是否正常，电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机运行时应不发热、无异常振动及杂音）。水泵与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀，填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

七、消防设施维护保养周期、标准及内容
消防设施维护保养周期、标准及内容

	序号
	检查保养项目
	周期
	标准及内容

	1
	消防栓
	1个月
	开关灵活、水带完好、射抢不变形、射程符合规范要求。

	2
	消防栓箱
	每天
	箱门完好、箱锁完整、挂钩光滑、摆放整齐。

	3
	湿式报警阀系统
	1周
	动作灵敏、报警准确、压力开关启动快、水压表指示准确、运行正常。

	4
	消防管道
	每天
	标志颜色鲜艳、（一般为红色）、接头无跑、冒、滴、漏水,无锈蚀脱落。

	5
	防火门
	1个月
	外观;防火门、门框、合页、闭门器、释放器、拉手等无松脱，防火门体无凹陷、划伤、油漆脱落。

开、闭灵活能正常使用。

敞开式防火门火灾时能自动关闭和联动状态下关闭。

	6
	防排烟系统
	1个月
	外观无锈蚀，皮带的机座不松动、无异常噪音、无螺丝松动、轴承、轴瓦添加润滑油、转叶运转正常。

	7
	灭火设备
	1个月
	室、内外消防栓外观完好有效。

自动喷淋设备完好有效。

干粉、气体灭火器完好有效。

	8
	火灾报警、多线盘显示装置设备
	1个月
	火灾报警控制器、多线盘图形显示装置：外观整洁，按键齐全、清晰、灵活，指示灯齐全有效、系统运行正常。

	9
	疏散设备
	1个月
	疏散指示显示清晰、事故应急照明灯光正常。

火灾事故广播扬声器、广播控制器、功放等正常运行及使用。

	10
	集中供电箱
	1个月
	外观检查无异声、污损、电压、电流正常，各路显示正确。

	11
	火灾探测器
	1个月
	温感探测器动作准确可靠，

烟感探测器动作准确可靠。

工作电压正常。

	12
	防火卷帘门
	1个月
	外观检查帘板无变形、锈蚀、断裂，导轨平直、无卡阻。

手动测试拉链/摇杆升降顺畅，无滑行撞击。 

	13
	挡烟垂壁
	1个月
	外观检查挡烟布/板无破损、褶皱、变形、霉变，驱动机构、控制盒完好无松动。

手动测试手动拉绳/按钮操作顺畅，无卡滞。

	14
	气体自动报警系统
	信号控制箱
	1个月
	工作电流正常，面板指示灯及按钮功能正常、清洁干净。

	15
	
	气瓶
	1个月
	无锈蚀、支架牢固、无泄漏。

	16
	
	电磁阀
	1个月
	马达转动及扭力正常。

马达控制设备正常。

系统运行正常。

	17
	其它设备
	1个月
	确保消防喷淋泵、消火栓泵、稳压泵、消防水箱运行正常。

	18
	机能综合检查试验
	12个月
	全系统按照维护保养要求进行试验。


消防设施设备维护保养考核表

消防设施设备维护保养考核表

	序号
	考核

项目
	考核具体内容
	考核

结果

	1
	维保工作计划性
	1.乙方每月5日前，向甲方提交上月《四川省消防系统维护保养记录表》；节假日除外。如未及时提交，每次扣5分。
	

	
	
	2.乙方每月5日前，向甲方提交本月维护保养计划；月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单，如不合格，每次扣5分。
	

	
	
	3.乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行，如有特殊情况不能按计划进行维保，必须提前书面通知设备使用单位，并同时提交延期后的维保日期，经维保单位书面同意后方可变更，否则每次扣5分。
	

	2
	维保工作准时率、及时率
	1.乙方维保作业人员必须严格按照排定的时间，准时进场作业；如果不合格每次扣5分。
	

	
	
	2.如委托维保的设备出现紧急设备故障，接到使用单位通知后，乙方维保人员必须在合同约定的30分钟内到达现场处理突发事件；未按时到达现场处理，一次扣20分；必须确保系统24小时内恢复正常，需要更换零部件、要厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外，如不合格，一次扣20分。
	

	3
	维保作业
	1.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，保养作业完毕必须按要求填写保养记录，记录为一式两份（乙方与设备使用、管理单位各一份）；同时设备使用、管理单位将对维保情况按照记录进行随机抽查，如发现保养作业与月计划不符或作业未达标，每次扣10分。
	

	
	
	2.乙方保养人员进入机房作业完毕后，必须锁好门；如有疏忽每次扣10分，同时由此导致发生意外事件，全部由责任方乙方承担。
	

	
	
	3.乙方提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行；消防设施设备通过定期的维保，必须达到相关技术要求，系统正常使用及运行；如未按照国家规定的相关要求，未造成损失一次扣10分；由此导致发生意外事件；全部责任由乙方承担。
	

	
	
	4.乙方保养人员在实施维保作业时，必须以合同附件里的保养项目作为范围依据；制定相关定期计划对相关项目进行维保，如有不合格，每次每项扣10分
	

	4
	零配件更换
	1.当消防设施设备出现故障，乙方认为确需更换零配件，应提交相关分析报告并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等；如有不合格每次每项扣10分；甲方自行购买配件，乙方负责免费安装、调试，如果乙方判断失误，致使甲方受到损失；乙方承担全部责任。
	

	
	
	2.乙方提供的零配件价格经甲方确认不得高于市场供应价格，如高于市场价由甲方自行购买；零配件更换时只可收取配件费用，不得再收取人工费用。
	

	
	
	3.乙方并提供性能可靠、质量合格的配件；如所提供的配件不合格，一次10分；在正常使用期限内配件再次损坏，由乙方负责免费更换。
	

	5
	合计
	合计得分：      分       应扣维保费用：       元

	备注
	


审核人：                                          日期     年   月    日   

考核人：                                          日期     年   月    日 

被考核人确认：                                   日期     年   月    日   

PAGE  

