自贡市第三人民医院

瓶装气体采购需求
为满足我院临床诊疗、检验检测、科研实验、设备运维等日常工作正常开展，保障各类医用及工业高纯瓶装气体供应稳定、质量合规、使用安全，规范气体采购、配送、验收及售后保障流程，结合我院实际用气需求，特制定本次瓶装气体采购需求，具体内容如下：
一、采购总体要求

1.本次采购气体包含医用氧气(40L和10L)、二氧化碳（20kg/瓶）、高纯氮气（40L/瓶）、高纯氩气（40L/瓶）、高纯氦气（2L/瓶）、混合气（40L/瓶）等各类瓶装气体，供应商需具备合法有效的气体生产、经营、运输资质，严禁无证、资质不全、过期资质参与供货。

2.所有供应气体必须严格符合国家、行业强制标准及医用用气专项规范，具体执行标准如下：医用氧气执行（GB8982-2009）《医用氧》；高纯二氧化碳执行GB/T23938-2021《高纯二氧化碳》；高纯氮气执行GB/T8979-2025《纯氮、高纯氮和超纯氮》；高纯氩气执行GB/T4842-2026《纯氩、高纯氩和超纯氩》；高纯氦气执行GB/T4844-2025《纯氦、高纯氦和超纯氦》；校准混合气体执行GB/T5274.1-2018《气体分析校准用混合气体的制备第1部分：称量法制备一级混合气体》、GB/T35861-2024《气体分析校准混合气体通用质量要求和计量溯源性》；气瓶制造、充装、检验、运输执行GB5099-2017《钢质无缝气瓶》、TSG23《气瓶安全技术规程》、GB190-2009《危险货物包装标志》、GB15258-2009《化学品安全标签编写规定》、GB/T7144-2016《气瓶颜色标志》；医用场景同时符合《中华人民共和国药典》、GB50751-2012《医用气体工程技术规范》及国家危险化学品安全管理相关条例。所有气体品质稳定、纯度达标，无杂质、无泄漏，适配我院各类医疗设备、实验设备使用，不得对诊疗结果、设备运行、人员安全造成不良影响。

3.供应商需提供全程闭环服务，包含按需配送、气瓶定期校验、故障抢修、废旧气瓶回收、质量溯源等，保障我院用气连续性与安全性。

二、详细采购品类及技术参数要求（若国家有新标准，按照最新标准执行）

（一）医用氧气
1.规格：常规瓶装，适配医院标准气瓶，压力达标（40L标准为15MPa，10L为12-15MPa），充装量符合国家行业标准。
2.质量标准：严格符合《医用氧》（GB8982-2009）标准和《中国药典》2020版第二部，氧纯度≥99.5%，无有害杂质、无异味，水分、二氧化碳、一氧化碳等指标均符合医用级规范，可直接用于临床急救、病房供氧、手术辅助等场景。
3.适用场景：全院临床科室、急诊抢救、手术室、ICU、康复科等医用供氧场景。
（二）二氧化碳（20kg/瓶）。

1.规格：20kg/瓶装，标准高压气瓶充装，瓶体合规、标识清晰，充装压力、重量精准达标。
2.质量标准：符合食品级/医用级二氧化碳标准，纯度≥99.9%，杂质含量极低，无有毒有害物质，干燥无水分。
3.适用场景：腹腔镜手术、细胞培养、检验科生化设备、激光设备辅助用气、医用冷冻治疗等。
（三）高纯氮气（40L/瓶）。

1.规格：40L标准高压气瓶充装，常规压力充装，瓶体完好、密封严实，充装压力达标，标准为15MPa。
2.质量标准：执行GB/T8979-2025《纯氮、高纯氮和超纯氮》标准，高纯级，氮气纯度≥99.999%，氧、水、碳氢化合物等杂质含量严格控制在行业限值内，无粉尘、无液态杂质，满足精密医疗检测设备使用要求。
3.适用场景：检验科色谱分析仪、质谱设备、实验精密仪器吹扫保护、医疗设备惰性保护、科研实验用气等。
（四）高纯氩气（40L/瓶）。

1.规格：40L标准高压气瓶充装，气瓶合规，密封性能良好，压力达标、稳定，标准为15MPa。
2.质量标准：执行GB/T10624‑2025《纯氩、高纯氩和超纯氩》标准，高纯级，氩气纯度≥99.999%，杂质含量符合精密设备用气标准，气体干燥、纯净，稳定性强。
3.适用场景：检验科光谱检测、精密分析仪器、医用设备焊接防护、实验室惰性氛围营造等场景。
（五）氦气（2L/瓶）。

1.规格：2L小容量高压瓶装，压力达标，标准为15MPa，便携易存放，适配医院小型设备使用。
2.质量标准：执行GB/T4844‑2025《纯氦、高纯氦和超纯氦》标准，高纯氦气，纯度≥99.999%，气体纯净、压力稳定，无杂质污染。
3.适用场景：小型精密检测设备、科研实验、仪器校准、低温设备辅助用气等场景。
（六）混合气/C2H2.CO2.CH4.Air（40L/瓶）。

1.规格：40L标准气瓶充装，压力达标（15MPa），可根据我院设备及实验需求定制配比，配比精准、误差极小。
2.质量标准：执行GB/T5274.1-2018、GB/T35861-2024气体分析国家标准，混合气体各组分配比均匀、稳定，纯度、浓度符合医疗检测、实验设备使用标准，无分层、无杂质、无变质。
3.适用场景：检验科气体检测、仪器校准、特殊实验、医疗设备标定等专业场景。
三、供货及数量要求

1.采购方式：采用常态化按需供货模式，我院根据各科室用气消耗情况，随时下达供货订单，供应商需无条件响应。
2.供货时效：常规用气订单24小时内配送到位，急诊、急救、设备应急用气，需2小时内紧急配送，保障临床及设备运行无中断。
3.预估采购量（详见下表）：医用氧气、二氧化碳为常态化高频采购，高纯氮气、高纯氩气、混合气及氦气等为按需采购，供应商需具备充足备货能力，可满足我院全年不间断用气需求。

	产品名称
	规格
	单位
	年度预估采购量

	医用氧
	40L/瓶
	瓶
	500

	医用氧
	10L/瓶
	瓶
	300

	食品级二氧化碳
	20kg/瓶
	瓶
	90

	高纯氮
	40L/瓶
	瓶
	2

	高纯氩
	40L/瓶
	瓶
	1

	高纯氦气
	2L/瓶
	瓶
	1

	混合气/

C2H2.CO2.CH4.Air
	40L/瓶
	瓶
	1


4.气瓶轮换：供应商需提供全新、完好、定期校验合格的气瓶，严格符合TSG23《气瓶安全技术规程》要求，瓶体无破损、无锈蚀、阀门完好、标识清晰（含气体名称、纯度、校验日期、有效期、生产厂家等信息），严禁使用超期未检、报废、破损气瓶。

四、资质文件要求

供应商投标及供货期间，需全程提供以下有效资质文件，复印件需加盖企业公章，原件备查：
1.企业营业执照、安全生产许可证、气体经营许可证、气体充装许可证、危险品运输资质及药品生产许可证；
2.各类气体产品质量检验报告、合格证、溯源证明；
3.气瓶定期检验合格证书、特种设备使用登记证，符合TSG23、GB5099规范要求；
4.配送人员、操作人员特种设备作业资质证书；
5.医用气体专项合规证明、药典合规检测报告及相关行业备案文件。

五、质量验收标准

1.每批次气体到货后，我院药剂科、后勤保障部联合验收，核对气体规格、纯度、压力、气瓶资质、有效期等信息，资料不全、参数不达标的一律拒收。
2.气体外观无异味、无浑浊，气瓶无泄漏、无破损、压力正常，瓶体颜色、标识、警示标签符合GB/T7144、GB190、GB15258规范要求。
3.若使用过程中发现气体纯度不达标、杂质超标、设备适配异常等质量问题，供应商需2小时内到场处理，无条件免费更换合格气体，并承担由此造成的一切损失。
六、气瓶配备

1.40L医用氧气瓶由医院自行提供，其余气瓶由供应商提供（押金、租借费用等面谈）。

2.供应商负责所有气瓶的维修和检修。

七、售后及安全保障要求

1.售后保障：供应商需配备专属对接人员，7×24小时响应我院用气咨询、配送、抢修需求，及时处理用气异常、气瓶故障等问题。
2.安全管理：配送过程严格遵守危险品运输安全规范，到货后规范装卸、摆放，协助我院完成气瓶固定、安全检查，定期对在用气瓶进行安全巡检、校验、更换，杜绝安全隐患。
3.培训服务：免费为我院后勤操作人员、科室用气人员提供安全用气、气瓶管理、应急处置等专项培训。
4.废旧气瓶、空瓶及时回收，统一合规处置，不得在院内长期堆放，保持用气区域整洁安全。
八、结算及服务要求

1.结算方式：按月对账结算，根据实际到货数量、规格核对无误后，供应商开具合规增值税发票，我院按期结算。
2.服务承诺：供应商需保证价格透明、稳定，无隐形收费，不得随意涨价；全程保障供气稳定，无特殊情况不得断供、拖延配送。
3.履约要求：合作期间若出现资质失效、质量不达标、供货不及时、安全事故等问题，我院有权终止合作，并追究相关责任。

4.服务期限：1年。
