消防物资采购申请

[bookmark: _GoBack]自门诊大楼投入使用以来，负二楼消防水泵房里面长期潮湿，特别是夏季回潮现象更为严重，水泵房现有送/排风系统不能满足除湿要求，导致部分消防器件受潮严重，已出现锈蚀情况，医院电动车出入量日渐增加严重影响日常消防安全工作，为保障医院日常安全工作正常运转，依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）规定，需申请采购防爆除湿机2台（用于新门急诊大楼水泵房、1.2.3号楼水泵房除湿）、消防火钩以消除水泵房、消防火灾安全隐患：










	序号
	货物名称
	采购需求
	规格
	数量

	1
	防爆除湿机
	日除湿量：≥150L/D，功率：1500W，电源：220V/50Hz，适用面积：≥100-200m2，风量：≥1500m3/h。工作环境温度：5-38°，安装方式：四滚轮落地式除湿设备。排水方式：软管连续排水。控制方式：全自动控制。温度控制范围：35%—90%RH。
★商务需求：1.供应商需提供营业执照经营范围是否包含防爆电器的生产或销售。2.供应商提供所供型号的防爆合格证，并核对证书上的防爆标志与现场危险区域划分是否匹配。3.设备采购包括运输、安装、调试等，质保期≥1年。
	尺寸：545*440*990mm
	2台

	2
	消防火钩
	玻纤杆/镀锌铁钩，长度3节拼接≧3米，可拆卸
	手杆直径32mm,钩子直径8mm
	5根



